PROCEDIMIENTO TÉCNICO

Creación de Activo en Watermelon System

Caso de uso: TES1 — Turbogenerador GE LM6000 + Brush BDAX 7-290ER

Cliente: Ecopetrol — Magnex  ·  Sitio: Termosuria Villavicencio

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Versión del documento | 1.0 |
| Sistema objetivo | Watermelon System v3.31.4+ |
| URL Producción | https://wm-home-final-2026.streamlit.app |
| Audiencia | Especialistas (rol Specialist o Admin) |
| Tiempo estimado | 15-20 minutos por activo |
| Pre-requisitos | Información técnica del activo (modelos, S/N, RPM) |
| Norma de referencia | ISO 14224 / OREDA · ISO 20816-3 · API 670 |

# 1. Objetivo y Alcance

Este procedimiento describe el proceso completo para crear un nuevo activo (turbogenerador, compresor, motor, etc.) en Watermelon System utilizando el asistente guiado (wizard). La creación correcta del activo desde el inicio garantiza que toda la cadena de monitoreo — sensor map, esquemático, thresholds, Live Monitoring, Reports — funcione coherentemente.

Como caso de uso de referencia se documenta la creación del activo TES1: turbogenerador GE LM6000 + generador Brush BDAX 7-290ER de 54 MW, instalado en la planta Termosuria (Villavicencio) del cliente Ecopetrol — Magnex. Los valores listados son los reales del activo y deben adaptarse para otros equipos.

# 2. Convención de Tags (ISO 14224 / OREDA)

Todo activo debe tener un Tag único de campo según la norma internacional ISO 14224 (Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Collection and exchange of reliability and maintenance data). El Tag identifica el equipo en la jerarquía taxonómica plant → area → system → equipment.

En Watermelon System el campo se llama “Tag” en el Paso 1 del wizard. Para el activo TES1, el Tag operativo es exactamente “TES1” — igual al que figura en el plano de planta y en el sistema OREDA del cliente.

| Concepto | Watermelon System | Ejemplo TES1 |
| --- | --- | --- |
| ID interno (slug) | instance_id | tes1 |
| Tag operativo (ISO 14224) | tag | TES1 |
| Cliente | client | Ecopetrol — Magnex |
| Sitio | site | Termosuria — Villavicencio |
| Clase de equipo (OREDA) | asset_class | TURBOGENERADOR |
| S/N OEM | serial_number | (del nameplate) |

IMPORTANTE: el campo instance_id (slug) es la clave primaria interna y NO PUEDE CAMBIAR una vez creado el activo. Para TES1 use exactamente "tes1" en minúsculas, sin espacios. Si lo cambia, perderá el vínculo con los datos en vivo del collector.

# 3. Pre-requisitos

## 3.1 Acceso al sistema

URL: https://wm-home-final-2026.streamlit.app

Rol requerido: Admin o Specialist (los Clientes no pueden crear activos)

## 3.2 Información técnica del activo

Antes de iniciar el wizard tenga a mano:

- Tag operativo (ISO 14224) y serial number OEM

- Modelo del driver (motor / turbina) y modelo del driven (generador / compresor / bomba)

- Potencia nominal (kW o MW)

- RPM nominal, mínima operativa, máxima operativa, trip de sobrevelocidad

- Tipo de soporte (rolling element, fluid film, magnetic) y cantidad de cojinetes

- Esquemático del tren acoplado (PNG o JPG, idealmente con fondo neutro)

- Lista de sensores instalados con su ubicación y unidad nativa de medida

# 4. Datos técnicos del activo TES1

Use estos valores exactos al crear el activo TES1. Para otros activos, adapte los valores al equipo real.

| Campo | Valor exacto a ingresar |
| --- | --- |
| instance_id (slug) | tes1 |
| tag (ISO 14224) | TES1 |
| Cliente | Ecopetrol — Magnex |
| Sitio / Planta | Termosuria — Villavicencio |
| Asset class (OREDA) | TURBOGENERADOR |
| Profile | Aero gas turbine + Brush generator (o el equivalente LM6000) |
| Driver fabricante | GE Aviation |
| Driver modelo | LM6000 PD (o PG según el activo real) |
| Driven fabricante | Brush |
| Driven modelo | BDAX 7-290ER |
| Potencia nominal | 54 MW |
| Acople | Flexible (verificar con OEM si no se conoce) |
| RPM nominal | 3600 |
| RPM mín operativo | 0 |
| RPM máx operativo | 3700 |
| RPM trip overspeed | 3960 |
| ISO group | rigid |
| Driver support type | rolling_element (LM6000 squeeze film + rolling) |
| Driven support type | fluid_film (Brush hidrodinámicos) |
| Cantidad de soportes | 4 (2 driver + 2 driven) |

# 5. Procedimiento paso a paso

## 5.1 Iniciar sesión

Abrir https://wm-home-final-2026.streamlit.app en navegador moderno (Chrome, Edge, Safari).

Iniciar sesión con sus credenciales de Specialist o Admin.

## 5.2 Abrir Machinery Library

En el menú lateral izquierdo, click en “Machinery Library”.

Si es la primera vez (sistema recién limpiado), verá el mensaje “No hay máquina activa”. Eso es normal.

## 5.3 Iniciar el asistente de creación

En la parte superior de Machinery Library aparece una card grande con el icono 🧙 que dice “Crear nueva máquina con asistente”.

Click en el botón rojo 🧙 Abrir asistente de creación. Esto abre la página del wizard.

## 5.4 Wizard Paso 1 — Identificación

| Campo del wizard | Valor exacto | Comentario |
| --- | --- | --- |
| ID instance (slug) | tes1 | Crítico. Debe coincidir con el id en data/modbus_maps/tes1.json |
| Tag interno | TES1 | Es el ISO 14224 tag operativo |
| Cliente | Ecopetrol — Magnex | Debe coincidir con clients.json |
| Sitio | Termosuria — Villavicencio |  |
| Clase de activo | TURBOGENERADOR | Mapea a OREDA equipment class |
| S/N OEM | (según nameplate) | Opcional pero recomendado |
| Notas libres | (libre) | Información adicional |

Si escribe el slug "TES1" con mayúsculas o agrega espacios el sistema rechazará la creación. Use exclusivamente "tes1" en minúsculas para mantener compatibilidad con el collector industrial.

## 5.5 Wizard Paso 2 — Tren acoplado

| Sección | Campo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Driver | Fabricante | GE Aviation |
| Driver | Modelo | LM6000 PD |
| Driver | S/N driver | (del nameplate del activo real) |
| Driven | Fabricante | Brush |
| Driven | Modelo | BDAX 7-290ER |
| Driven | S/N driven | (del nameplate del activo real) |
| Tren | Potencia nominal (MW) | 54.0 |
| Tren | Clase de acople | flexible |

## 5.6 Wizard Paso 3 — Operación

| Campo | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| RPM nominal | 3600 | 60 Hz × 60 / pares de polos del generador |
| Min RPM | 0 | Standstill |
| Max RPM | 3700 | ~3% por encima del nominal |
| Trip RPM | 3960 | 110% del nominal — overspeed protection API 670 |
| ISO group | rigid | Foundation type |

## 5.7 Wizard Paso 4 — Soportes y sensores

Configuración de los cojinetes (driver y driven) y selección del modo de instrumentación que define qué sensores se generarán automáticamente.

| Sección | Campo | Valor | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Driver | Support type | rolling_element | Squeeze film + rolling |
| Driver | Cantidad | 2 | DE + NDE |
| Driver | Modo instrumentación | accel_plus_velocity | Genera 1 accel + 1 vel por plano |
| Driver | Prefix accel | TRF / CRF | Match al naming de Bently |
| Driven | Support type | fluid_film | Hidrodinámicos |
| Driven | Cantidad | 2 | DE + NDE |
| Driven | Modo instrumentación | proximity_xy | Par X-Y proximity por plano |
| Driven | Prefix | GEN_DE / GEN_NDE |  |

Sensores generados automáticamente (8 totales):

| # | Label | Plano | Tipo | Dirección | Unidad nativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1Y_V | 1 (CRF / driver DE) | Velocity | Y | in/s pk |
| 2 | 1Y_A | 1 (CRF / driver DE) | Accelerometer | Y | g pk |
| 3 | 2Y_V | 2 (TRF / driver NDE) | Velocity | Y | in/s pk |
| 4 | 2Y_A | 2 (TRF / driver NDE) | Accelerometer | Y | g pk |
| 5 | 3X_D | 3 (GEN DE / driven DE) | Proximity | X | mil pp |
| 6 | 3Y_D | 3 (GEN DE / driven DE) | Proximity | Y | mil pp |
| 7 | 4X_D | 4 (GEN NDE / driven NDE) | Proximity | X | mil pp |
| 8 | 4Y_D | 4 (GEN NDE / driven NDE) | Proximity | Y | mil pp |

## 5.8 Wizard Paso 5 — Posicionar sensores sobre el esquemático

El editor visual del Sensor Map muestra el esquemático del activo. Sobre él hay que ubicar cada sensor haciendo click en su posición física real. Cada click registra coordenadas x_pct e y_pct (porcentaje del ancho/alto del esquemático).

Posiciones recomendadas para TES1 (LM6000 + Brush en horizontal):

| Sensor | x_pct (aprox) | y_pct (aprox) | Ubicación física |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Y_V | 22% | 35% | Casing CRF lado izquierdo arriba |
| 1Y_A | 24% | 35% | Casing CRF lado izquierdo arriba (junto al velocímetro) |
| 2Y_V | 36% | 35% | Casing TRF parte central-izquierda arriba |
| 2Y_A | 38% | 35% | Casing TRF parte central-izquierda arriba |
| 3X_D | 62% | 38% | Brush DE arriba (hemisferio superior) |
| 3Y_D | 62% | 62% | Brush DE abajo (hemisferio inferior) |
| 4X_D | 82% | 38% | Brush NDE arriba |
| 4Y_D | 82% | 62% | Brush NDE abajo |

Estas posiciones son aproximadas. Ajustarlas con la imagen real del esquemático asegura que los sensor dots vivos del Live Monitoring queden visualmente sobre el cojinete real correspondiente.

## 5.9 Wizard Paso 6 — Setpoints (alarm / danger)

Los setpoints determinan cuándo un valor pasa de Normal a Alarma a Danger. Para TES1 (LM6000 + Brush BDAX) se aplican los thresholds OEM publicados por GE Aviation en el service manual del LM6000 y la práctica API 670 para el generador.

| Sensor | Alarm | Danger | Unidad | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Y_V (Velocity CRF) | 1.0 | 1.5 | in/s pk | GE LM6000 SM |
| 1Y_A (Accel CRF) | 5.0 | 8.0 | g pk | GE LM6000 SM |
| 2Y_V (Velocity TRF) | 1.0 | 1.5 | in/s pk | GE LM6000 SM |
| 2Y_A (Accel TRF) | 5.0 | 8.0 | g pk | GE LM6000 SM |
| 3X_D (Prox GEN DE X) | 4.0 | 6.0 | mil pp | API 670 + Brush spec |
| 3Y_D (Prox GEN DE Y) | 4.0 | 6.0 | mil pp | API 670 + Brush spec |
| 4X_D (Prox GEN NDE X) | 4.0 | 6.0 | mil pp | API 670 + Brush spec |
| 4Y_D (Prox GEN NDE Y) | 4.0 | 6.0 | mil pp | API 670 + Brush spec |

Si el wizard no permite editar setpoints por sensor en este paso, los setpoints se pueden configurar después desde Machinery Library → Edit asset → tab Sondas/Setpoints.

## 5.10 Confirmar y crear

Click en “Crear activo” al final del wizard. El sistema:

- Genera la carpeta data/instances/tes1/

- Persiste el sensor map con los 8 sensores y sus posiciones

- Aplica los setpoints OEM

- Te redirige a Machinery Library con TES1 ya seleccionado como activo activo

# 6. Verificación post-creación

## 6.1 Tabular List

Sidebar → Tabular List. Seleccionar activo TES1. Verificar:

- Aparecen los 8 canales con sus thresholds

- Las unidades son las correctas (in/s pk, g pk, mil pp)

- El badge de severidad coincide con el último valor leído

## 6.2 Live Monitoring

Sidebar → 🔴 Live Monitoring. Seleccionar activo “tes1”. Verificar:

- Chip 🛡️ "Aero turbine (OEM)" en el header (azul)

- 9 sensores reportando (8 sensores + speed)

- "Última lectura" muestra menos de 30 segundos

- El esquemático muestra los 8 dots con value badges visibles

- Los valores normales (~0.7 in/s pk) aparecen como Normal, no Danger

- Tab "Tendencia": el chart muestra hora local correcta y bandas de severidad

- Tab "Vectores 1X/2X": phasor diagrams visibles para los 4 proximity probes

## 6.3 Continuidad de datos en vivo

Si el wm-collector está corriendo en el PC de planta TES1, la página debe mostrar inmediatamente datos en vivo (la historia de Supabase se preserva). Si el contador "Última lectura" no se actualiza:

- Conectar por RDP al server TES1 (192.168.192.108 vía ZeroTier)

- Abrir PowerShell y ejecutar: Get-Service WatermelonCollector

- Si dice "Stopped", arrancar con: nssm start WatermelonCollector

# 7. Troubleshooting

Problemas comunes y su resolución:

| Síntoma | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Live Monitoring dice "Sin datos" | Mismatch entre instance_id del activo y el del Modbus map | Verificar que el slug en wizard sea exactamente "tes1" |
| Sensores fantasma en el esquemático | El wizard generó labels distintos a los del Modbus map (ej. 1_RAD_V vs 1Y_V) | Reset y recrear con el modo accel_plus_velocity |
| Falsos DANGER en valores normales | Asset class no detectada como aero turbine | Verificar que driver_model contenga "LM6000". El chip debe decir "Aero turbine (OEM)" |
| Trend chart muestra hora futura | Bug timezone (resuelto en v3.31.3) | Verificar que la versión sea v3.31.3 o superior |
| Schematic no aparece | El activo no tiene schematic_png cargado | Machinery Library → Edit → tab Esquemático → cargar PNG |
| Collector no postea datos | Servicio Windows detenido o sin red | RDP al server, Get-Service WatermelonCollector, nssm start si Stopped |
| Reportes anteriores no aparecen | Reports archive fue limpiado al recrear el activo | Generar nuevos reportes; los archivados quedan disponibles si no se borraron |

# 8. Anexos

## 8.1 Convención de nombres de sensores (Bently 3500 estándar industrial)

| Componente | Valores válidos | Significado |
| --- | --- | --- |
| Plano | 1, 2 | Driver (DE, NDE) |
| Plano | 3, 4 | Driven (DE, NDE) |
| Dirección | X | Horizontal radial (típicamente +45° R) |
| Dirección | Y | Vertical radial (típicamente +45° L) |
| Dirección | AX | Axial (thrust) |
| Dirección | RAD | Radial top (carcasa, sin distinción X/Y) |
| Tipo | V | Velocity (mm/s o in/s) |
| Tipo | A | Accelerometer (g) |
| Tipo | D | Displacement / proximity (mil pp o µm pp) |
| Tipo | K | Keyphasor (referencia 1X) |
| Ejemplo | 3Y_D | Plano 3, dirección Y, displacement (proximity probe) |

## 8.2 Convención de plane_label

| Plano | Label estándar (LM6000+Brush) | Equivalente genérico |
| --- | --- | --- |
| 1 | CRF (Compressor Rear Frame) | DE driver |
| 2 | TRF (Turbine Rear Frame) | NDE driver |
| 3 | GEN DE | DE driven |
| 4 | GEN NDE | NDE driven |

## 8.3 Referencias normativas

ISO 14224: Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Collection and exchange of reliability and maintenance data

OREDA Handbook: Offshore and Onshore Reliability Data — taxonomía de equipos rotativos

ISO 20816-3: Mechanical vibration — Measurement and evaluation — Part 3: Industrial machinery with nominal power above 15 kW

API 670: Machinery Protection Systems (proximity probes, vibration monitoring)

API 618: Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services

GE LM6000 Service Manual: Vibration alert/trip thresholds for aero-derivative gas turbines

Documento generado por Watermelon System  ·  Versión 1.0

SIGA Group SAS  ·  Confidencial